## Slide 1
GeoWall 8
Анализ и минимизация рисков при проектировании глубоких котлованов
Салмин Игорь Андреевич
Руководитель отдела разработки

## Slide 2: Основные риски при проектировании глубоких котлованов
Геотехнические риски (недостоверность исходных данных):
  Недостоверная/неполная геология (пучение/просадочность/слабые прослойки)
  Ошибки в определении и прогнозе УГВ
  Динамические воздействия
Конструктивные риски:
  Недостаточная прочность/жесткость ограждения
  Неправильный выбор крепления (анкера, распорки, бермы)
  Недостаточная глубина заделки
  Неустойчивость откосов, берм
Экономические риски:
  Увеличение сроков строительства
  Доп. затраты на усиление, водоотлив
  Штрафы за повреждение соседних зданий и инфраструктуры

## Slide 3: СП 381 Сооружения подпорные
4.1.2 При проектировании подпорных сооружений следует предусматривать решения:
обеспечивающие надежность, долговечность и экономичность на всех стадиях строительства и эксплуатации в соответствии со сроком службы сооружения.
Обеспечивающие сохранность и безопасность эксплуатации существующих зданий и сооружений, включая инженерные коммуникации.

## Slide 4: Связь надежности и стоимости
Chart: 
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
Надежность, % | 20 | 55 | 75 | 85 | 91 | 95 | 97 | 98 | 99 | 99
Допустимый уровень надежности
Надежность, долговечность
Экономичность

## Slide 5: СП 381. Общий (глубинный) сдвиг
Недостаточная глубина заделки!
Недостаточная жесткость или прочность распорки
Недостаточная длина, жесткость или несущая способность по грунту или материалу

## Slide 6: СП 381. Опрокидывание ограждения
Недостаточная глубина заделки!
Недостаточная прочность конструкции

## Slide 7: СП 381. Опрокидывание ограждения
Недостаточная несущая способность по материалу анкера
Недостаточная длина анкера
Недостаточная несущая способность по корню анкера

## Slide 8: СП 381. Другие негативные сценарии
Недостаточная глубина заделки,
Неверная система водопонижения
Суффозия, фильтрационное разрушение основания
Повреждение окружающей застройки
Недостаточная жесткость крепления,
Отсутствие мероприятий по усилению существующих сооружений

## Slide 9
1. Грунт
2. Ограждение
4. Распорка
5. Берма
3. Анкер

## Slide 10: Подбор длины заделки. Глубинный сдвиг

## Slide 11: Расчет устойчивости КЦПС

## Slide 12: Коэфициент устойчивости КЦПС
Chart: 
| 0.6 | 1 | 2 | 3 | 3.1 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.5
Коэф. уст. КЦПС | 1.28 | 1.437 | 1.828 | 2.218 | 2.257 | 2.316 | 2.414 | 2.511 | 2.607

## Slide 13: Подбор длины заделки. Опрокидывание

## Slide 14: Критическая призма
Активное и Пассивное давление
Суммарная сила и Суммарный момент

## Slide 15: Подбор длины заделки
Заделка 3,5 м. Коэф. запаса 1,58
Заделка 3,0 м. Коэф. запаса 1,13

## Slide 16: Подбор длины заделки
Заделка 3,5 м. Коэф. запаса 1,58
Заделка 3,0 м. Коэф. запаса 1,13

## Slide 17: Подбор длины заделки
Chart: 
| 3 | 3.1 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6
Кзаделки | 1.13 | 1.21 | 1.34 | 1.58 | 1.97 | 2.4 | 3.53 | 5.19 | 5.93 | 6.65 | 8.06 | 9.49 | 10.94 | 12.37
Chart: 
| 3 | 3.1 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6
Перемещения, мм | 72.9 | 46.8 | 30.2 | 19.3 | 14.8 | 12.6 | 10.9 | 10.2 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9
Заделка ограждения

## Slide 18: Подбор длины заделки
Chart: 
| 3 | 3.1 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6
Кзаделки | 1.13 | 1.21 | 1.34 | 1.58 | 1.97 | 2.4 | 3.53 | 5.19 | 5.93 | 6.65 | 8.06 | 9.49 | 10.94 | 12.37
Chart: 
| 3 | 3.1 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6
Перемещения, мм | 72.9 | 46.8 | 30.2 | 19.3 | 14.8 | 12.6 | 10.9 | 10.2 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9
Chart: 
| 3.1 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6
Производная u | 261 | 110.6667 | 43.6 | 18 | 8.8 | 3.4 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Общая рекомендация – избегать зону высокой чувствительности для снижения рисков!

## Slide 19: Расчет сечения ограждения на прочность

## Slide 20: Критерий разрушения ограждения
М – изгибающий момент
N – продольная сила
Q – перерезывающая сила
F(М, N, Q)>1.0

## Slide 21: Прочность стальных труб. СП 16

## Slide 22: Прочность стальных труб. СП 16
Chart: 
F(М, N, Q)>1,0

## Slide 23: Прочность стальных труб. СП 16
F(М, N, Q)>1,0
Chart: 

## Slide 24: Прочность железобетонных сечений СП63

## Slide 25: Прочность железобетонных сечений СП63
Chart: 

## Slide 26: Сравнение диаграмм прочности трубы и БНС
Chart: 

## Slide 27: СП 16.13330.2017 и СП 63.13330.2018
Проверка сечений ограждений, распорок, обвязочных поясов по СП 16.13330.2017 и СП 63.13330.2018 и вывод подробных отчётов

## Slide 28: Недостаточная длина анкера

## Slide 29: Сопоставление КЦПС и призмы Кулона

## Slide 30: Рекомендации СП381 первой редакции

## Slide 31: Подбор свободной длины анкера

## Slide 32: Перспектива. Подсчет количества материалов

## Slide 33: Расчет объемов материалов ограждения

## Slide 34: Расчет объемов материалов ограждения

## Slide 35: Расчет объемов материалов ограждения

## Slide 36: Расчет объемов материалов ограждения

## Slide 37: Расчет объемов материалов ограждения

## Slide 38
/malininsoft
/malininsoft_chat
/malininsoft
MalininSoft
Струйная цементация грунтов
MalininSoft.ru
Info@MalininSoft.ru
+7 (342) 204-02-08
+7 (342) 231-87-71

## Slide 39
Спасибо за внимание!